## МЭС Сибири
1. | Для трансформаторов с расщеплённой обмоткой стороны принимаются "НН1", другая "НН2"
2. | Sном, МВА заполняется только для ВН силового трансформатора (фазы трансформатора). Если заполнено и для других ячеек, то ошибки не будет
3. | Sном, МВА заполняется для каждой фазы отдельно
4. | Допускается объединять ячейки в столбцах 13-83 для строк с РПН, ПБВ, U, СКРМ в 11 столбце
5. | При отсутствии данных по нагрузке одной из сторон АТ/Т в ячейке указывается "―"
6. | В случае, если на ПС установлены СИ с ненулевыми нижними пределами и фактическое значение измеряемого параметра ниже данного предела или выше максимального предела, то в соответствующей ячейке указыватся "<предела" или ">предела" (например "<400", ">900").
7. | Если за определенные часы, по согласованию с ДЦ СО, не проводятся замеры параметров, то данные ячейки оставляются пустыми
8. | Когда есть только измерение тока, в ячейке для мощности указывается "―"
9. | Для ЛРТ указывается только положение РПН
Летние контрольные замеры за 17 июня 2020 года
| МЭС | ПМЭС | РДУ | Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора (тип); ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Код технического места оборудования. При отсутствии "―" | Sном, МВА | Класс трансформатора: СТ - силовые тр-ры и автотр-ры, РГТ - регулировочные тр-ры, ТСН - тр-ры собственных нужд, ВДТ - вольтодобавочные тр-ры, ЛРТ - линейные регулировочные тр-ры, ТЗ - тр-ры заземляющие. | Фаза | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН/ПБВ, напряжение (U), СКРМ. Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  | 24:00
[13 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[13 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[13 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-220-Д-1 | — | PS00568-03-001-004-001-001 | U | — | — | — | 220 | 234 |  |  | 233 |  |  | 234 |  |  | 234 |  |  | 234 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 233 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 233 |  |  | 234 |  |  | 234 |  |  | 233
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-110-1СШ | — | PS00568-04-009-001-001-003 | U | — | — | — | 110 | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-110-2СШ | — | PS00568-04-010-001-001-003 | U | — | — | — | 110 | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-1СШ | — | PS00568-05-001-007-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.69 |  |  | 6.68 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.68 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-2СШ | — | PS00568-05-004-003-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.69 |  |  | 6.68 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.68 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-3СШ | — | PS00568-05-005-004-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.67 |  |  | 6.67 |  |  | 6.69 |  |  | 6.69 |  |  | 6.67 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТН-6-4СШ | — | PS00568-05-006-003-001-004 | U | — | — | — | 6 | 6.67 |  |  | 6.67 |  |  | 6.69 |  |  | 6.69 |  |  | 6.67 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | ВН | 220 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | СН | 110 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | 125 | СТ | А,В,С | НН | 6 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0 | ТР | ТР | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-1 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-01-001 | — | СТ | А,В,С | РПН | — |  |  |  | 8 | [17 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [23 empty] | 8
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | ВН | 220 | -25.1 | -6.6 | 64 | -24.2 | -6.3 | 62 | -23.5 | -6 | 60 | -25.3 | -6.5 | 64 | -27.3 | -6.6 | 69 | -31.5 | -5.8 | 79 | -34.5 | -6.6 | 88 | -36.6 | -7.1 | 92 | -37.7 | -7 | 95 | -36.6 | -6.3 | 92 | -35.6 | -6.2 | 90 | -36.7 | -6.9 | 93 | -37.1 | -7 | 94 | -37.1 | -6.9 | 94 | -36.7 | -6.8 | 92 | -36.5 | -6.8 | 92 | -37.4 | -7.2 | 94 | -34.7 | -7.6 | 87 | -36.4 | -6.6 | 91 | -35.6 | -6.9 | 89 | -34.8 | -6.7 | 87 | -32 | -6.4 | 81 | -28.9 | -6 | 72 | -27.3 | -5.9 | 69 | -26.7 | -5.6 | 67
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | СН | 110 | 21.2 | 4.1 | 103 | 18.135 | 3.9 | 98 | 19.7 | 3.8 | 95 | 21.3 | 4.1 | 103 | 23.1 | 4.1 | 111 | 26.9 | 3 | 128 | 29.7 | 3.5 | 143 | 31.7 | 3.8 | 153 | 32.8 | 3.8 | 158 | 31.8 | 3.3 | 152 | 30.9 | 3.2 | 149 | 32 | 3.9 | 154 | 32.4 | 3.9 | 157 | 32.6 | 3.8 | 156 | 32.3 | 3.8 | 155 | 32.2 | 3.8 | 155 | 33 | 4.1 | 159 | 30.3 | 4.5 | 145 | 31.9 | 3.5 | 152 | 31.1 | 3.8 | 148 | 30.4 | 3.8 | 145 | 27.8 | 3.6 | 134 | 24.9 | 3.4 | 119 | 23.6 | 3.4 | 112 | 22.8 | 3.1 | 109
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | 125 | СТ | А,В,С | НН | 6 | 3.6 | 1.3 | 326 | 3.6 | 1.3 | 329 | 3.5 | 1.2 | 324 | 3.6 | 1.2 | 325 | 3.8 | 1.3 | 344 | 4.1 | 1.4 | 380 | 4.3 | 1.4 | 395 | 4.3 | 1.5 | 401 | 4.4 | 1.4 | 405 | 4.3 | 1.3 | 390 | 4.2 | 1.3 | 385 | 4.2 | 1.4 | 379 | 4.2 | 1.4 | 385 | 4.1 | 1.3 | 373 | 3.9 | 1.3 | 356 | 3.9 | 1.3 | 356 | 3.9 | 1.3 | 356 | 4 | 1.4 | 358 | 4 | 1.4 | 378 | 4.1 | 1.4 | 377 | 3.9 | 1.3 | 363 | 3.7 | 1.3 | 349 | 3.5 | 1.3 | 345 | 3.6 | 1.3 | 346 | 3.6 | 1.3 | 340
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | АТ-2 | АТДЦТН-125000/230/121/6,6 | PS00568-02-001 | — | СТ | А,В,С | РПН | — |  |  |  | 8 | [17 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | [23 empty] | 8
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | ВН | 6 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 4 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.04 | 5 | -0.03 | -0.05 | 5 | -0.03 | -0.05 | 5 | -0.03 | -0.05 | 5
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | НН | 0.4
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-1 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-15-001 | — | ТСН | А,В,С | ПБВ | —
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | ВН | 6 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | -0.002 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1 | 0 | -0.01 | 1
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | 0.4 | ТСН | А,В,С | НН | 0.4
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ТСН-2 | ТМ-400/6,6/0,4 | PS00568-16-001 | — | ТСН | А,В,С | ПБВ | —
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 220 кВ Загородная - Ульяновская (Д-1) | — | CL-0220-000971 | — | — | — | — | 220 | 25 | 5.6 | 61 | 24 | 5.5 | 59 | 23.5 | 5.2 | 57 | 25.2 | 5.6 | 62 | 27.2 | 5.6 | 67 | 31.3 | 4.8 | 77 | 34.4 | 5.5 | 85 | 36.4 | 6 | 90 | 37.5 | 5.9 | 93 | 36.4 | 5.2 | 90 | 35.4 | 5 | 88 | 36.5 | 5.9 | 91 | 37 | 5.9 | 92 | 37 | 5.8 | 92 | 36.6 | 5.7 | 90 | 36.3 | 5.7 | 90 | 37.2 | 6 | 92 | 34.6 | 6.5 | 85 | 36.2 | 5.5 | 90 | 35.5 | 5.8 | 88 | 34.6 | 5.7 | 86 | 31.9 | 5.4 | 80 | 28.7 | 5 | 72 | 27.5 | 5 | 69 | 26.6 | 4.8 | 67
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) | — | — | — | — | — | — | 110 | 0.3 | -12.4 | 57 | 0.5 | -12.4 | 56 | 0.9 | -12.3 | 56 | 1 | -12.3 | 56 | 2.1 | -12 | 55 | 2.6 | -11 | 52 | 1.9 | -10.8 | 51 | 2 | -10.3 | 48 | 1.4 | -10.4 | 48 | 1.8 | -10.3 | 48 | 2 | -10.7 | 50 | 1 | -11 | 51 | 0.5 | -10.5 | 49 | 0.5 | -10.7 | 49 | 0.7 | -10.6 | 49 | 0.8 | -10.7 | 49 | 0.4 | -10.7 | 49 | 1.5 | -10.8 | 50 | 1.2 | -10.5 | 48 | 2.2 | -10.8 | 50 | 1.6 | -11.3 | 52 | -0.1 | -11.4 | 52 | -0.3 | -11.6 | 53 | -0.6 | -11.7 | 53 | -0.6 | -11.7 | 53
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) | — | — | — | — | — | — | 110 | -0.2 | -12.3 | 57 | -0.1 | -12.3 | 57 | 0.4 | -12.2 | 56 | 0.5 | -12.2 | 56 | 1.58 | -11.9 | 55 | 2 | -11 | 52 | 1.5 | -10.7 | 50 | 1.5 | -10.2 | 48 | 0.9 | -10.3 | 48 | 1.4 | -10.2 | 48 | 1.7 | -10.7 | 50 | 0.5 | -11 | 51 | 0 | -10.6 | 50 | 0 | -10.7 | 50 | 0.4 | -10.6 | 49 | 0.2 | -10.7 | 50 | -0.02 | -10.7 | 50 | 1.1 | -10.8 | 50 | 0.7 | -10.4 | 48 | 1.9 | -10.8 | 51 | 1.2 | -11.1 | 52 | -0.5 | -11.3 | 52 | -0.8 | -11.5 | 53 | -1 | -11.6 | 54 | -1.1 | -11.6 | 53
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27) | — | — | — | — | — | — | 110 | -10.1 | 10.1 | 62 | -9.7 | 10.2 | 61 | -9.8 | 10.2 | 61 | -10.8 | 10.1 | 64 | -12.8 | 9.8 | 71 | -14.8 | 9.5 | 79 | -15.7 | 9 | 81 | -16.6 | 8.4 | 84 | -16.6 | 8.6 | 84 | -16.6 | 8.6 | 84 | -16.4 | 9.1 | 85 | -15.8 | 9 | 82 | -15.7 | 8.6 | 80 | -15.6 | 8.8 | 80 | -15.8 | 8.7 | 81 | -15.7 | 8.8 | 81 | -15.8 | 8.7 | 81 | -15.6 | 8.6 | 79 | -16 | 8.8 | 82 | -16.7 | 8.9 | 85 | -15.8 | 9.3 | 82 | -12.9 | 9.5 | 71 | -11.3 | 9.7 | 65 | -10.4 | 9.8 | 62 | -9.9 | 9.8 | 61
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) | — | — | — | — | — | — | 110 | -11.4 | 10.5 | 70 | -11 | 10.5 | 69 | -11.1 | 10.6 | 69 | -12.2 | 10.4 | 72 | -14.3 | 10 | 80 | -16.6 | 9.5 | 89 | -17.5 | 8.9 | 92 | -18.6 | 8.2 | 95 | -18.5 | 8.3 | 95 | -18.5 | 8.5 | 95 | -18.3 | 9 | 96 | -17.7 | 9 | 93 | -17.4 | 8.6 | 91 | -17.6 | 8.6 | 91 | -17.6 | 8.6 | 91 | -17.5 | 8.7 | 92 | -17.6 | 8.6 | 92 | -17.3 | 8.4 | 89 | -17.8 | 8.6 | 92 | -18.5 | 8.8 | 95 | -17.6 | 9.2 | 92 | -14.5 | 9.6 | 80 | -12.7 | 9.9 | 73 | -11.8 | 10.1 | 70 | -11.3 | 10.2 | 69
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3008 | — | — | — | — | — | — | 6 | -2.1 | -0.1 | 190 | -2.1 | -0.1 | 194 | -2.2 | -0.1 | 197 | -2.2 | -0.1 | 195 | -2.2 | -0.1 | 192 | -2.2 | -0.1 | 196 | -2.2 | -0.1 | 197 | -2.2 | -0.1 | 189 | -2.2 | -0.1 | 194 | -2.2 | -0.1 | 193 | -2 | -0.1 | 176 | -2 | -0.01 | 177 | -2.1 | -0.02 | 182 | -2 | -0.02 | 181 | -2 | -0.04 | 182 | -2 | -0.04 | 184 | -2 | -0.04 | 177 | -2.1 | -0.1 | 183 | -2 | -0.1 | 183 | -2.1 | -0.1 | 182 | -2 | -0.1 | 180 | -2 | -0.1 | 176 | -2 | -0.07 | 177 | -2.1 | -0.1 | 189 | -2.1 | -0.1 | 192
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3009 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.1 | -0.03 | 13 | -0.1 | -0.03 | 13 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 12 | -0.1 | -0.03 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15 | -0.2 | -0.04 | 15
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3010 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3011 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 12 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 10 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 10 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 10 | -0.1 | -0.1 | 10 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11 | -0.1 | -0.1 | 11
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3012 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 41 | -0.3 | -0.3 | 41 | -0.3 | -0.3 | 41 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 38 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 40 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.3 | 39
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3013 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.04 | 0 | 3 | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 3 | 0.03 | -0.01 | 3 | 0.03 | -0.01 | 3 | 0.03 | -0.01 | 3 | 0.03 | -0.01 | 3 | 0.03 | 0 | 3
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3015 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3036 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.1 | -1 | 17 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 15 | -0.1 | -0.1 | 16 | -0.3 | -0.2 | 29 | -0.4 | -0.3 | 42 | -0.5 | -0.3 | 49 | -0.5 | -0.3 | 57 | -0.6 | -0.3 | 52 | -0.5 | -0.2 | 42 | -0.6 | -0.3 | 52 | -0.5 | -0.3 | 50 | -0.5 | -0.3 | 48 | -0.4 | -0.2 | 34 | -0.2 | -0.2 | 27 | -0.2 | -0.2 | 28 | -0.3 | -0.2 | 31 | -0.3 | -0.2 | 29 | -0.3 | -0.2 | 30 | -0.3 | -0.2 | 30 | -0.3 | -0.2 | 26 | -0.3 | -0.2 | 24 | -0.1 | -0.2 | 17 | -0.1 | -0.2 | 17 | -0.1 | -0.1 | 17
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3038 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2 | 0 | -0.03 | 2
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3040 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1 | -0.01 | -0.02 | 1
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3047 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3042 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.5 | -0.3 | 50 | -0.5 | -0.3 | 50 | -0.5 | -0.3 | 50 | -0.5 | -0.3 | 52 | -0.5 | -0.3 | 56 | -0.6 | -0.3 | 68 | -0.6 | -0.3 | 70 | -0.6 | -0.3 | 68 | -0.7 | -0.3 | 74 | -0.6 | -0.3 | 70 | -0.7 | -0.3 | 72 | -0.6 | -0.3 | 70 | -0.6 | -0.3 | 70 | -0.7 | -0.3 | 72 | -0.6 | -0.3 | 66 | -0.6 | -0.3 | 68 | -0.6 | -0.3 | 68 | -0.6 | -0.3 | 68 | -0.7 | -0.3 | 76 | -0.7 | -0.3 | 74 | -0.7 | -0.3 | 69 | -0.6 | -0.2 | 63 | -0.5 | -0.2 | 56 | -0.5 | -0.2 | 57 | -0.5 | -0.2 | 54
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3043 | — | — | — | — | — | — | 6 | -0.2 | -0.2 | 27 | -0.2 | -0.2 | 28 | -0.2 | -0.2 | 24 | -0.2 | -0.2 | 24 | -0.2 | -0.2 | 26 | -0.3 | -0.2 | 29 | -0.3 | -0.2 | 31 | -0.3 | -0.2 | 32 | -0.3 | -0.2 | 33 | -0.4 | -0.2 | 34 | -0.4 | -0.2 | 37 | -0.4 | -0.2 | 35 | -0.4 | -0.2 | 37 | -0.4 | -0.3 | 40 | -0.4 | -0.3 | 40 | -0.4 | -0.3 | 39 | -0.4 | -0.3 | 38 | -0.4 | -0.3 | 39 | -0.4 | -0.3 | 40 | -0.4 | -0.3 | 39 | -0.4 | -0.3 | 39 | -0.3 | -0.2 | 31 | -0.3 | -0.2 | 29 | -0.3 | -0.2 | 29 | -0.2 | -0.2 | 27
| МЭС Сибири | Западно-Сибирское ПМЭС | Омское | ПС 220 кВ Загородная | Ф.3045 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2 | 0 | 0.03 | 2

## Фидера Энергопоставка
Данные по фидерам ООО "Энергопоставка" 17 июня 2020 г., МВт
№ фидера | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00
Ф.3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.57 | -3.14 | -4.71 | -6.28 | -7.85 | -9.42 | -10.99 | -12.56 | -14.13 | -15.7 | -17.27 | -18.84 | -20.41 | -21.98 | -23.55 | 24:00
Ф.3011 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
Ф.3012 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
Ф.3013 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Ф.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.3036 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1
Ф.3042 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Ф.3043 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2
Ф.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | -1.16 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.37 | -1.67 | -1.77 | -1.77 | -1.97 | -1.87 | -2.07 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.57 | -1.57 | -1.67 | -1.67 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.57 | -1.27 | -1.27 | -1.17